自主运行系统要求

PID性能评估与整定系统

项目范围与目标

1）范围：PID性能评估与整定项目实施范围为气化、变换及热回收、低温甲醇洗、液氮洗、氨合成、PSA 制氢、CO 分离及压缩、硫回收制酸、冷冻站、甲醇装置、醋酸装置，共1200个控制回路。完成软件部署、培训及PID参数专家整定服务。

2）目标：对各生产装置PID控制回路性能进行批量评估，给出自控率、控制平稳率、报警次数、操作频次的实时统计数据，并提供控制回路的日、周、月等性能评估报告，实现对装置控制回路的精细化管理。

基于给出的回路详细评估报告和维护建议，准确定位回路的性能缺陷问题。

基于PID回路运行数据，采用辨识算法获得PID回路的过程模型，采用智能控制算法优化计算PID控制器参数，辅助仪控工程师高效地开展参数整定。

根据回路辨识模型及优化得出的PID控制器参数，对PID回路进行闭环响应仿真，给出整定结果可信度，闭环阶跃响应曲线，数据激励指数，闭环频域响应分析等仿真和分析结果，为PID整定工作提供支撑。

针对缺少有效历史数据的回路，采用基于数据和模型驱动的迁移学习和交互式整定策略，给出合适的PID参数，改善PID控制回路的控制性能，提高装置整体自控率，为装置的平稳运行提供保障。

提高PID控制回路的运维管理水平，实现PID控制回路的集中量化管理和智能运维，降低回路运维门槛和工作强度，提高回路运维效率。

通过对PID回路进行性能评估与参数整定，提高装置的自控率：实现装置自控率≥95%；（仪表阀门异常和工艺原因除外）。

系统功能要求

- 数据采集

- 通过各装置DCS系统OPC通讯接口，实时采集控制回路的相关运行数据并完成数据存储。

- 控制回路自控率和平稳率监控和远程WEB访问

- PID性能评估系统自动采集PID回路的生产运行数据，自动实时统计监控PID回路的自控率、平稳率等信息。能够在授权计算机上查询项目实施后5年内任意时间段（任何年、任何月，或者天）、任意单元、任意回路的自控率、控制平稳率，并能够进行自控率、控制平稳率的排序和评比。

- 控制回路性能评估

- 利用PID控制性能多维度分析工具，结合专家经验知识，评估分析PID回路的运行性能，给出优、良、中、差、开环等评级，快速发现PID回路存在的性能问题，通过雷达图分析法直观、形象地综合分析影响回路性能问题的原因，给出评估建议。

- 控制回路性能指标

性能评估中的性能指标包括：自控率、平稳率、性能评分、性能级别、控制性能指标、参考时间、振荡状况、振荡周期、振荡幅值、非线性程度、阀门幅值、饱和率、粘滞状况、粘滞系数等。

- 回路故障检测

- 控制回路性能评估软件通过评估能够发现阀门粘滞、过程扰动、回路耦合、分布式振荡等故障。

- 普通PID整定与交互式PID整定

- 普通整定主要基于实时和历史数据，采用基于智能控制算法及系统期望闭环响应的搜索算法两种方式给出控制器参数。

- 交互式整定应用于回路历史数据不足或者激励不够，辨识效果不佳的情况下，通过软件内置的专家经验库以及趋势线法和特征点法两种交互式整定算法，经过软件计算和用户对回路的特征评价给出新的PID优化参数，通过几次迭代进一步提升回路性能。

- 其他

支持OPC DA等行业主流的通讯协议。

软件商业化应用不低于5年，软件具备合法知识产权，提供软件著作权证书/化工行业相关案例合同。

中标方提供专家整定服务与专业培训，优化装置PID回路参数，确保业主掌握PID人工整定方法。

中标方提供≥200 人天的专家整定服务与专业培训（根据客户需要，从现场试车时开始），优化装置PID回路参数，确保业主掌握PID人工整定方法。

系统集成要求

与底层控制系统实现安全、稳定的双向通信，监控、评估、整定记录与知识无缝集成至上层生产执行系统和工业互联网平台。

硬件要求（系统要求及配置清单）

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务器 | - 不低于以下配置： - 主频：32 核，3.1GHz 及以上 - 内存：64G - 硬盘容量：4T(SSD) | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 操作系统 | - 国产 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 软件 |  | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 专家服务 | - PID参数整定专家服务 + 培训 | - 套 | - 1 |

高级报警管理要求

范围和目标

设计全厂统一的报警管理系统，对DCS系统的报警进行监控、管理和优化。本项目包含气化、变换及热回收、低温甲醇洗、液氮洗、氨合成、PSA 制氢、CO 分离及压缩、硫回收制酸、冷冻站、甲醇装置、醋酸、空分装置。IO点数为25000点。

高级报警管理系统必须基于EEMUA 191指导文件和ANSI/ISA 18.2标准，对生产过程中产生的报警信息进行分析和整理，自动屏蔽无效报警。可为装置的“安全、稳定、长周期、满负荷” 运行提供保证，使生产更加平稳、操作更加安全、生产成本进一步下降以及事故进一步减少。建设高级报警管理系统的具体目标为：

建立一套符合国际标准规范及用户实情的切实可行的报警管理体系，规范报警处理流程，提升报警管理水平，不断提升工厂安全性；

建立一套报警管理系统及工具，实现报警数据采集及报警数据库建立、报警分级管理、报警监控及展示、报警诊断分析、报警变更管理等全生命周期管理，提升报警管理的信息化、智能化水平；

通过开展报警合理化分析，优化报警系统的设置，降低“干扰性”报警数量，提高报警处理效率，实现报警管理持续优化与提高。对照ISA 18.2或EEMUA 191国际标准，整体报警管理水平从报警过载达到或接近可靠。

报警级别分布达到或接近国际标准：紧急／重要／一般比例为 5/15/80。

系统功能要求

- 主报警数据库

主报警数据库由工厂模型和位号属性组成。主要保存控制系统位号的名称、类型、描述、量程、单位、报警设定值、报警位号层级归属信息、合理化分析内容等。具备将报警事件解析为报警点位、报警开始、报警确认、报警结束、报警类型、报警装置或设备名称等信息并整合为完整的报警记录功能，形成主报警数据库。主报警数据库中内容可通过Excel表格导入、导出，也可以手动添加和批量修改。

- 报警数据采集

主报警数据库中的位号报警参数从DCS/SIS/GDS/PLC等系统中通过OPC DA或其它协议采集上来。报警管理系统通过DCS/SIS/GDS/PLC等系统提供的OPC A&E或其它协议等接口对报警事件进行数据采集、整理，实现报警数据统一采集分析和归档功能。报警数据库的报警信息内容满足报警分析处理需求，报警数据库的配置满足长时间报警储存要求（不少于3年）。

- 实时报警查看

可按工厂模型查看任意节点DCS/SIS/GDS/PLC等系统的实时报警，可实时动态了解报警的最新情况，并可按报警优先级、装置、时间范围和确认情况等条件进行过滤查看。实时报警的内容包含报警位号名称、报警装置、报警描述、报警产生时间、报警确认时间、报警消除时间、报警类型、报警状态等信息。系统可按照优先级定义报警显示的背景色和警报声。

- 历史报警查看分析

可按工厂模型查看任意节点DCS/SIS/GDS/PLC等系统的历史报警，并可按报警优先级、装置、时间范围和报警类型等条件进行过滤查询。历史报警的内容包含报警位号名称、报警优先级、报警描述、报警产生时间、报警确认时间、报警消除时间、报警类型、报警原因、处置措施、处置人等信息。

在统计时间范围内，历史报警按照时间序列进行排列直观展示，助力事故原因分析。系统支持历史报警信息分析以及报警处理流程。报警处理流程是用于记录和跟踪报警事件的详细信息和相应的处置措施。报警处理流程一般包括：报警信息记录、报警原因分析、处置措施制定、处置措施执行、审核和追溯等。

- 报警分析评估

系统应依据用户需求提供各类报警分析报表。系统应具备报警数据多维度分析评估功能，多维度统计分析内容包括但不限于如下维度：报警次数/频率分析、报警持续时长分析、报警泛滥分析、报警类型分析、报警优先级分析、设备报警分析、陈旧报警分析、间歇报警分析、瞬闪报警分析、关联报警分析，可按以上维度对报警数据进行统计分析，并生成相应统计分析报表，统计分析报表可展示Top N的分析结果。

- 报警次数/频率：报表应能显示每个位号在某个时间段的报警发生次数。

- 报警持续时长：报表应能显示在选定的时间段内每个位号报警从产生到消除的总时长。

- 报警泛滥：指在一定时间段内产生的报警超过一定的数量，报表应能显示发生报警泛滥的时间区间，和发生报警泛滥时产生的报警次数。

- 报警类型：报表应能显示在选定时间内，每种报警类型产生的次数。

- 报警优先级：报表应能显示在一个时间段内每个级别中报警产生的数量，按降序排列。

- 设备报警：报表应能显示选定时间段内，某个工艺装置、工艺单元（层或组）产生的报警数量及在该装置、单元上一级总报警数量中的占比。

- 陈旧报警：指在一定时间段内，一直处于报警状态，没有消除的报警，报表应能显示是否存在陈旧报警，并以陈旧报警持续的总时长按降序排列。

- 间歇报警：指在一定时间段内反复出现的报警，报表应能显示在定义的时间段内间歇性报警发生的总次数。

- 瞬闪报警：指的是产生后自动消除，且消除时间很短的报警，报表应能显示瞬闪报警产生的总次数。

- 关联报警：可统计在一个时间段内，由于某一个报警的发生，频繁引发其他报警发生的情况，且这种引发的概率达到设定的发生百分比。报表应能显示可能存在的关联报警。

- 报警剔除

参照报警数据统计分析结果，系统可以将异常的位号报警进行剔除。系统支持按位号、类型和优先级配置报警剔除策略，满足企业对于不参与统计分析或停用报警的筛选，实现考核评比。根据报警设置台账进行异常参数的报警剔除，实现异常参数的报警记录不参与统计；根据报警记录进行不同条件或逐条记录的报警剔除。

- 报警驾驶舱展示

可综合展示企业的报警健康状态、KPI、报警趋势等。可以选择驾驶舱的模板，选择驾驶舱关联的装置节点和设置驾驶舱展示的报警时间范围；驾驶舱模板类型包含报警全貌（报警总数、报警确认率、平均恢复时间、平均确认时间、瞬闪报警次数、报警泛滥次数等）、报警健康度等级、未恢复的报警数量、未确认的报警数量、历史报警趋势、实时报警频率等。

- 报警绩效指标评估

系统需按工厂模型展示不同装置节点的报警关键指标，所涉及的关键指标参考ISA18.2建议的报警KPI内容。系统须已嵌入报警管理国家标准 (ISA.18.2、EEMUA 191) 供用户选择与编辑，用户亦可在软件中结合自身实际情况设置调整报警KPI内容。系统支持按照岗位、装置、单元、班组等不同级别分析考核；报警KPI绩效指标包括但不限于：时平均报警数、确认及时率、处置及时率、24小时持续报警数、10分钟峰值报警数等。

- 报警信息及时处理

系统需支持重要报警事件跟踪管理，如针对一些重要的报警，如果操作工在规定时间内未进行确认，可通过短信、邮件、钉钉、企业微信、招标方移动端等方式实现分级推送功能。系统应具备根据报警参数的危险程度及处置时间配置各层级人员推送的时间功能，如果报警响应不及时或处置不到位导致报警持续超过一定时间时，按照报警类型推送给相应的技术及管理人员；特别重要的报警参数在超过一定时间时，可提级推送给公司分管领导。

系统支持如下配置包含如下内容：

- 用户自行定义的报警或者报警组；

- 指定报警等级的报警组；

- 长时间没有恢复或者确认的报警，可以设定升级规则，对于长时间未恢复的报警可以自动升级，并推送给更高级别的用户群组。

- 报警搁置

滋扰报警是流程工厂一个很常见的情况。不幸的是，行业的普遍做法是将产生滋扰报警的点禁用报警，因为大多数DCS系统具备这种能力，使得它非常容易使用和滥用。报警被禁用后，常常被人遗忘，不去修复，而随后的更改和技术人员的维护，往往不知道情况。随着时间的推移，许多报警被禁用了，但没有人知道。

系统应支持报警搁置功能，允许操作员暂时抑制造成干扰的滋扰报警，操作员能够选择一个或一组报警进行搁置。搁置功能还需提供提示界面，通过明显的颜色标识让操作员知道，哪些是目前正在搁置的报警。这将确保它不会被遗忘，因为在规定的时间后它会自动恢复。禁用报警是操作员没有能力来正确评估异常情况，也不能采取纠正措施的一个重要因素，报警搁置正是要防止这种情况。

- 多工况报警管理

DCS的报警通常只有单一的故障点及其属性的报警设置。然而，大多数工艺流程有几种正常的，但与平常不同的运行状态，如启机、关机、不同规格的产品或原料切换、降负荷运行等，当存在某个上述的运行状态时，对单一的固定的报警设置，会产生不一致和不恰当的结果。例如，某工艺运行中可能设备是故意关闭的，会产生各种各样不必要的报警。此外，备用的设备未使用时可能会产生报警。这些情况下的报警，迅速称为滋扰报警（也可以说成是不合时宜的或毫无价值的），容易产生混乱，正常运行状态不应产生报警。

多工况报警管理应根据工艺单元或工艺设备的各种工况条件进行动态的报警设置和报警抑制。针对不同的工况，可对同一个位号的同一类报警设置多个报警设定值和报警抑制，根据装置的实际运行工况激活相应的报警设定值或报警抑制设置，减少滋扰报警产生。

- 报警审计

设计和配置报警系统需要大量的时间和精力。但是DCS的报警设置非常容易修改，这既是优点也是缺点，这意味着报警的使能/禁用和报警限值可以被很轻易地更改。随着时间的流逝，大量的更改在报警系统中，比如“临时性”的禁用报警，更改报警设置值，变更优先级，这会降低报警系统的性能，并往往认定为事故的主要原因。

为了保证DCS报警设置的完整性，防止由报警设置变化引起的不必要的事故，提高操作员的工作效率和工厂的可靠性，“报警审计”功能定期或根据请求检查DCS报警的设置，报告任何与主报警数据库正确的配置不同的变化，报警系统中任何未授权的更改都会被检测到。根据系统设置，这些未授权的报警设置更改可以在系统中被强制修改。检查的报警设置包括模拟变量报警限的设置、报警优先级设置、报警抑制状态等。

- 报警变更管理

建立变更管理流程，实现报警闭环管理：建立报警变更管理审批流程，实现报警变更的流程化管理，形成报警数据感知、分析、优化的闭环管理体系。

DCS系统所有的报警设定值修改、报警屏蔽等需要在系统发起变更管理流程后才可执行操作。此流程作为变更管理的依据，可以作为调度中心管理人员定期审查设定值、报警屏蔽等信息的凭证。具体流程如下：

- 操作人员登录其相应授权账号发起审批，将要变更的条目添加到待审批列表，勾选发送需要审批的位号修改，并发送给相应审批人员进行审批。

- 系统通过内部工作流系统通知审批人员进行审批，审批完成后发出审批完成的消息。在工作流完成时通知操作人员已经完成审批，请求确认。

- 操作员确认后，结束此审批流程，并生成相应的电子记录表单。

- 报警合理化分析

分析和审查系统中每一个报警点的意义和设计的合理性，确保报警与报警系统管理理念一致。报警的合理化分析内容包含但不限于如下：报警合理性、报警原因、操作员响应动作、检验方法、报警优先级、报警最大响应时间、报警不响应的潜在后果、影响和后果严重等级。

报警优先级应依据后果严重性和时间紧迫性确定，如果操作人员对报警未做出有效处理，对潜在危害产生后果（可分为：重大、大、中或小等几种情形）。按照国际标准，设置报警优先级宜按以下比率进行分配（紧急报警：报警总数的5%；重要报警：报警总数的15%；一般报警：报警总数的80%）。发生报警时，不管属于什么优先级，相关人员均应对所有报警做出响应。

系统需支持Excel表格导入导出合理化分析记录，提高工作效率；系统支持在实时报警和历史报警界面查看合理化分析的内容。

- 操作数据统计分析

操作数据统计分析包含位号操作统计和PID统计。

位号操作统计报表，应包括如下统计功能：

- 位号操作频率统计：应能统计某段时间内，与仪表位号、控制回路相关的操作频率。

- 报警确认率的统计：报表应能显示操作人员对报警的确认次数和对所有报警的确认比率。

- PID统计报表，应包括如下统计内容：

- 操作模式变化报表：报表应能显示在报表期间内PID模块的操作模式变化次数和各模式下的持续时间百分比。

- 设定值变化报表：报表应能显示PID模块在自动模式下，报表期间设定值变化的情况，包括：次数、最大值、最小值及最终值。

- 输出值变化报表：报表应能显示PID模块在手动模式下，在报表期间输出值变化的情况，包括：次数、最大值、最小值及最终值。

- PID整定报表：报表应能显示报表期内PID模块P、I、D参数修改情况。

- 报警与操作综合分析

报警与操作综合统计报表：在实际生产过程中，报警与操作具有很强的关联性，单一的对报警进行统计和分析可能存在片面性；系统应支持对重点关注的报警位号和操作位号进行组合配置成过滤条件，将各类报警和操作记录按照前后时序进行直观展示，助力事故原因分析。帮助提高分析根本原因的效率，以便快速定位事故原因并及时决策处理方式，减少人身或财产的损失。统计TopN位号的报警及操作关联情况，如统计报表展示报警多但操作少，则可能是由于操作员负荷过重而未能及时处理报警；如统计报表展示报警少但操作多，则可能是由于操作员对工艺知识掌握不足，做了很多无用操作。

- 自定义报警

软件支持自定义配置报警功能，解决控制系统只有实时值、没有报警值的报警统一管理问题，如FAS等系统。根据工艺和安全管理规范，针对每个报警点进行检查设置相应的报警条件，通过业务端二次报警组态，将报警点推送给后台报警计算引擎，报警计算引擎根据相应业务规则实现将报警消息实时推送给相关用户的过程，通过它用户能够全方位实时地掌握企业的报警状态，有效提升报警管理水平，防范安全事故的发生及预防和控制能力。

系统集成要求

与底层控制系统深度集成，实现全厂报警的实时、标准化采集与集中监控。同时与MES、设备管理等系统对接，将报警信息与工艺参数、操作记录、维修工单联动，支持根本原因分析、绩效评估及闭环管理。

硬件要求（系统要求及配置清单）

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务器 | - 不低于以下配置： - CPU：海光（x86） 主频：32 核，2.5GHz 及以上 内存：64G 硬盘容量：4T(SSD) 显卡：2G | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 操作系统 | - 国产 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 高级报警管理软件 | - 高级报警管理软件 | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 工程服务 | - 报警管理系统实施服务（安装、部署、多工况报警、合理化分析等） | - 套 | - 1 |